第五章  项目需求

1.项目概况

安庆职业技术学院学生公寓热水服务及配套设施建设运营项目，项目包含洗浴热水、吹风机、洗衣机、烘干机、洗鞋机和饮水机。

  - 项目位于安徽省安庆市天柱山东路99号。项目实施地的4栋楼宇均为六层楼，可入住师生共4904人。其中1-3号学生公寓3848人；新建8号学生公寓（2027年上半年交付）1056人，均为4人间（内置独立卫生间）。

  - 学生公寓1-3号楼的公共浴室分别设置于各楼层东西两侧，每层2间，共计36间。同时，在每层距离浴室最近的洗漱间（学校已完成装修装饰）内，配置2台吹风机（每台吹风机对应配置一面镜子）及1台饮水机。

  - 公共洗衣房设置在学生公寓内的独立房间，用于放置洗衣机、烘干机及洗鞋机。具体设置要求如下：四栋楼宇总计30间。其中，1-3号楼每层1间，共18间；8号楼每层2间，共12间。

  - 中标人须负责拆除1至3号学生公寓内原以BOT模式运营、现已移交给学校的设备及管线等，并将拆除后的所有物品搬运至学校指定地点，相关拆除及搬运费用由中标人自行承担。

  - 本项目涉及环境改造提升、水电改造及水电表安装等工程内容，包括但不限于设备供应、独立电路及给排水管道敷设、设备安装调试、运营管理、服务场所环境改造及装饰等。

  - 中标人须配套安装智能水电（无线远程传输功能）计量设施，并配置可供学校独立使用的远程管理系统。同时，施工前须将拟安装设施的品牌、规格、型号、技术参数及该系统等相关资料报送学校审核备案。

  - 中标人须在合同期限内，按照约定的收费标准，提供热水洗浴、饮用水供应、洗衣洗鞋等优质服务。

2.投资运营模式

  - 本次招标安庆职业技术学院学生公寓热水服务及配套设施建设运营项目，采用BOO模式，即建设--拥有--经营合作方式。

  - 本项目学校不设任何投入，由投资商全额投资建设及运营，投资额不得低于300万元。负责建设校园洗浴热水系统、自助洗衣系统、自助饮水系统，包括但不限于：

- 项目的设计。

- 项目设计方案的优化。

- 设备、设施、材料的供货。

- 设备、设施的安装、给排水、强电、信息化系统安装、施工、调试。

- 公共浴室、洗衣房的改造、装修。

- 合同期内设备、设施维护、保养。

- 合同期内的运营服务。

- 合同期内，公共浴室、公共洗衣房等场地的建筑物维修及保养。

  - 委托经营服务年限为5年。5年履约期满后，经考核合格，可续签下一年合同（一年一签），最多可续签2次，总服务期不超过7年。

  - 新建8号学生公寓计划入住时间为 2027 年 9 月初，经营服务年限截止日期与1-3号学生公寓一致。中标人承担实际经营服务年限与1-3号学生公寓不一致的商业风险。

  - 合同期内，招标人按项目实际营业额的4%收取综合服务管理费。

  - 合同期内中标人投资改造或建设的设备所有权及运营权归乙方所有，中标人自主经营、自负盈亏。在校学生数量存在增减的可能，投标时应充分考虑。

  - 运营期间的水、电费用由中标人按照国家和地方水电费现行收费标准自行承担（中标人投资安装具备远程抄表功能的水电表）。当前电费： 0.58 元/度、水费： 2.78 元/吨；若水电费相关收费政策调整，收费也将进行相应调整。按学校要求定期缴纳到指定的学校账户。

  - 营业额结算方式按收费系统每月实际发生数据为依据，校方监管审核，经领导批准后报送财务处，由财务处根据所报送营业额数据，代为转付（中标人须出具该公司相应收票据）。

3.项目建设需求

3.1.设计原则：

以不破坏学生公寓楼宇结构与外观，各类管道走向最优化，对校园整体环境影响最小，设备、设施噪音影响最低为原则，同时必须满足环保、节能要求。

3.2.主要设计及验收依据：

- GB 50205-2020《钢结构工程施工质量验收标准》

- GB 50015-2019《建筑给水排水设计规范》

- GB 55026-2022 《城市给水工程项目规范》

- GB 50268-2008《给水排水管道工程施工及验收规范》

- GB 50411-2019《建筑节能工程施工质量验收标准》

- GB 55037-2022《建筑防火通用规范》

- GB 50169-2016《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范》

- GB 50254-2014《电气装置安装工程 低压电器施工及验收规范》

- GB 55020-2021《民用建筑节水设计标准》

- GB 3096-2008《声环境质量标准》

注：有最新的标准以新版标准为准。

3.3.安装施工要求

- 中标人采购本项目所需的材料及设备，所有设备为全新设备，不得使用二手设备，要附出厂证明、合格证、装箱单等资料。

- 所购材料设备必须符合招标要求和国家相关安全标准，并提供产品合格证书。所有设备噪音检测不能超过国家和地方相关标准规定值，如有投诉需按照要求进行整改。建设方案需征得招标人同意后施工。

- 中标人在施工过程中必须文明施工，保证施工现场安全与环境卫生清洁，施工垃圾运出校园妥善处理。

- 施工过程中若发生安全事故由中标人负全责，造成招标人各类设备设施损坏的由中标人负责及时按原样修复。

- 不得破坏建筑物的结构和承载能力，不得破坏建筑物附属设施。

- 在收到招标人开工通知后，中标人须分阶段完成项目交付：1-3号学生公寓须于2026年8月25日前竣工并验收合格；8号学生公寓须自接到招标人书面开工通知之日起60日历天内竣工并验收合格。具体施工范围以招标人开工通知中注明的内容为准。

- 中标人须在招标人指导下安装水电表，施工过程中，中标人必须采取合理的措施，减少对招标人正常工作秩序的影响。

- 施工时间中标人无条件服从招标人安排。

- 竣工后，由中标人负责调试，试运行 5 个工作日。安装调试完毕、试运行后，中标人应书面通知招标人组织验收。

3.4.各楼宇设备配置清单

| 楼栋名称 | 床位数 | 热泵 (台) | 水箱 (吨) | 洗衣机(台) | 烘干机 (台) | 洗鞋机(台) | 吹风机(台) | 饮水机(台) | 淋浴位（个） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1号公寓 | 1512 | 5 | 50 | 36 | 6 | 6 | 24 | 12 | 96 |
| 2号公寓 | 1158 | 5 | 50 | 36 | 6 | 6 | 24 | 12 | 96 |
| 3号公寓 | 1178 | 5 | 50 | 36 | 6 | 6 | 24 | 12 | 96 |
| 8号公寓 | 1056 | 5 | 50 | 36 | 12 | 6 | 24 | 12 | 264 |
| 合计 | 4904 | 20 | 200 | 144 | 30 | 24 | 96 | 48 | 552 |

说明：

- 上述各楼宇设备配置数为最低配置，根据实际入住学生需求，投标人须无条件适当增加相关设备。

- 公寓床位数仅为设备配置的参考，不构成对实际入住人数的任何承诺或保证。投标人应充分知悉并自行承担因招生计划调整、专业设置变动、公寓分配方案变化等因素所致入住人数波动带来的不确定性及一切商业风险，学校对此不承担任何责任。

- 为方便学生使用，公共浴室（36间）、饮水机、电吹风在楼宇东西两侧安装到学校指定地点。每台电吹风需配置一面镜子。

- 1-3号公寓每层楼各设一间公共洗衣房（共18间）。8号公寓（浴室入户，学校完成建筑基础装修）中标人须在每层东西两侧各改造装修一间宿舍为公共洗衣房（共12间），放置相关设备。

3.5.项目设计方案要求

- 3.5.1.洗浴热水系统的设计

根据项目的需求及学校的现状，确定洗浴热水系统的技术方案；空气源热泵机组设备、淋浴设备和吹风机的规格型号及投放数量、摆放布局；给排水系统的设计方案；公共浴室的装修方案等。包括但不限于空气源热源系统设备采购安装；内外管线、弱电线路建设；独立水表和电表安装；智能水控系统设计、安装、调试等所有内容，并承担运营期间浴室的所有设备及管线的维修和维护、日常管理和公共浴室的卫生保洁等各项工作及人员工资在内的各项费用。

- (1)热水供应要求

- 采用恒压变频水泵供水，以保证用水压力恒定。

- 应采用恒温热水供水，以保障学生洗浴的安全性与便捷性。同时，设备应具备便于学生在洗浴过程中自行关闭水源的功能，以实现节约用水的目的。

- 主机制水水温范围  45-55℃  可控，在环境温度-10℃时可稳定运行，可满足学生洗浴要求。

- 热水系统的终端淋浴头出水水温范围  40-43℃  （按季节变化调整温度），出水量不低于 6L/min（运营期间须实测，出水量须根据学生使用后体验感和计费情况无条件作出调整）。

- (2)浴室装修设计：

- 对36间公共浴室（单间约6.9m*3.0m*3.0m）进行装修改造，应重点考虑安全性、舒适性、隐私性，并考虑保温、通风、卫生、安全等。包括但不限于：

- 中标人须对公共浴室进行整体拆除及重新装修，包括但不限于：原装修层铲除（清理至结构基层面）、吊顶拆除重做、地面及墙面防水重做、新做装饰面层等。所有装修材料应符合国家环保、防火及安全相关标准。

- 安装浴室内热水管网，采用 PPR 管预埋墙内，美观隔热效果好。

- 安装回水循环系统及自动控制装置，当管网水温小于 40℃时，回水循环系统自动开启，将管网冷水打回热水箱，重新加热，并将热水注入管网，保证学生一打开喷头即有热水。

- 挖排水沟，使洗浴后的水及时排出。墙面、地面、排水沟防水处理，防止洗浴后水渍进入。

- 安装防滑性地面砖及墙砖，增加人在地面砖上的附着力。

- 安装吊顶，使用网状铝扣板吊顶，使排水排气更快。

- 采用隔断设置成独立淋浴位，隔断的材料采用钢化玻璃（磨砂）、不锈钢等适合学校浴室环境卫生要求，经久耐用、美观舒适，淋浴位安装浴帘，能有效保护隐私。

- 淋浴室内安装 ABS 防水更衣柜，用于洗浴放置手机等学生随身物品。

- 安装防水防爆节能 LED 灯，布线全部使用防水穿线管，安全节能。

- 安装独立的机械排风系统，具备除湿功能，保持室内干爽。

- 安装设置不锈钢材料置物架，供洗浴时摆放洗浴用品。

- 安装淋浴屏，须集顶喷、调节阀（实现洗浴中途临时关水无需重新扫码功能）、智能水控系统等功能于一体，结构紧凑，便于安装维护。

- 铺防滑网垫，防止滑倒。在浴室的入口处安装保温门帘，有效保温。

- 在每个隔断进口位置安装浴帘，更加确保洗浴隐私。

- 公共浴室进门位置，根据淋浴位数配置足量更衣柜。

- 浴室内须设置制度牌及操作指引牌，明示收费标准、使用流程及报修电话。

- 防水措施：选购正确的防水材料：采用单组分环保型聚氨酯涂料，这种材料可以渗入缝隙而且在干燥后不会收缩。

- 做好地面防水：在铺地砖之前，做好防水工程。而且在瓷砖铺设之后，保证砖面有一个泄水的坡度，一般在 1%比较合适，坡度朝向地漏，这样就有利于废水的排放。

- 做好墙面防水：在淋浴室洗浴时会把水溅到近的墙上，因此在墙面要做好防水层，避免隔壁墙和顶角墙容易潮湿导致霉变。

- 涂刷防水材料：防水材料涂刷三遍，而且单组分环保型聚氨酯涂料的干透期在 3-4 天左右。不在阴雨天涂刷，避免防水的效果差。

- 防水请专业的施工队伍完成操作，保证洗浴室防水的效果。

- 污水排放措施：淋浴室内挖排水沟，并在排水沟出淋浴室处敷设污水收集管直到学校污水排放管道，不会污染地面水和地下水。

- 新建8号公寓进户浴室改造要求：

- 寝室内置浴室，学校负责提供建筑物装修、给排水管道及供电线路。

- 中标人在学校的协调下，应与房屋承建单位密切配合施工。施工内容包含但不限于：安装空气源热泵机组；改造给排水管道及供电线路；对于寝室内置浴室，学校负责提供建筑物装修、给排水管道及供电线路；若给排水管道或供电线路不满足使用需求，中标人须负责相应改造。中标人负责安装全部设备。所有工程须确保在2027年8月20日前投入使用，为学生提供相关服务。

- (3)设备及材料要求

- 总机组

各楼宇空气源热泵机组均不低于5台10P，热水保温水箱均不低于50吨，投标人可以优化设计。机组和水箱放置位置至学校指定位置，热泵机组运行温度范围（-15～43℃)、噪音 dB  (≦55）热泵机组必须是符合低碳、环保、安全标准的产品；制造标准、安装标准及技术规范必须符合国家安全标准、节能标准；热泵能效比需达到 1级能耗标准。

- 空气源热泵机组

须提供该型号机组的第三方检测机构出具的具有 CMA标识的检测报告、使用说明书、产品合格证等系列全套资料（施工进场前提供）。

空气源热泵热水系统自行选择品牌，须包括但不限于：机组有冬季化霜技术和防冻设计；具有掉电记忆功能、定时开机功能；具有高压保护、压缩机过流过载保护、启动延时、水流开关、水温超高温保护、防溢保护、漏电保护（机组漏电时迅速切断总电源、确保洗浴人身安全）、停水停电保护、故障自检等多重安全保护。

- 水箱机组安放位置：

- 方案必须先经校方同意，不得影响校园整体环境和学生公寓楼宇结构、外观，各类管道排放整齐美观，冷凝水需集中排放，不得有滴水漏水渗水现象；

- 机组、水泵等设备噪音控制要符合国家标准，不得影响周边学生正常学习生活。注意设备与宿舍的距离，不得对校园安全造成隐患。

- 设备基础需硬化，在选定位置移除植被和树木（已有安装设备的予以拆除），预制钢筋混凝土基础，空气源热泵、保温储热水箱以及供水泵、循环泵等主要设备均安装在基础上。

- 周边需安装不锈钢围栏，围栏及配电柜均设置“有电危险”等警示牌。设备设施不得对学生宿舍造成采光、噪音、震动等方面的不良影响。

- 保温水箱：

材质：内板 304 不锈钢，外板 201 不锈钢，保温层≧ 50mm 聚氨酯发泡保温；厚度：底板≧2.5mm，侧板≧2mm，顶板≧1.5mm；

阀门：采用铜质阀门；③管道保温防腐：使用 PRC 复合管；

运行温度（标准工况下 55℃的热水放置 24 小时水箱水温下降＜ 5 ℃ )；

供水和回水管道等配件裸露在外面部分有防护措施。

- 循环泵供水泵性能：

热水型管道泵，使用寿命长不少于 7 年，热水系统运行噪音应符合国家相关噪音标准，启动平稳。

- 热泵系统远程控制要求：

- 能实现远程监控、故障报警等功能，能够实现数据记录分析、能耗分析、运行状况保存及节能分析功能等，便于学校对运行能耗实施统计分析，便于对学校热水系统进行运营管理，能使用手机或电脑查看系统运行状况。

- 热水供应系统采用物联网远程控制，须具备实时监控功能。柜体采用2mm不锈钢。招标人可通过平台（电脑、手机端兼容）实现远程监控、故障报警，具有定时、定温、低水位补水、超温补水、低温回水、变频供水等功能，并具有漏电、欠压、超压等保护报警功能，具有断电记忆、停电保护等功能，便于学校对热水系统进行运营监测管理。

- 吹风机要求

- 吹风机挡位功率≧1600W；吹风机电源线需单独布置，根据安装后的实际功率，采用相对应的安全参数的国标线缆；

- 具有过热超载保护系统；

- 每个吹风机均带有固定支架，并配镜子（根据安装地点可选择共用）。所投吹风机须通过国家强制性3C认证。

- 3.5.2.自助洗衣系统的设计

根据项目的需求及学校的现状，确定自助洗衣机、烘干机、洗鞋机的规格型号及投放数量、摆放布局及给排水系统的设计方案。包括但不限于设备采购安装；内外管线建设；独立水表和电表安装；并承担运营期间公共洗衣房的所有设备及管线的维修、维护、卫生保洁、日常管理等各项工作及人员工资在内的各项费用。

- 公共洗衣房的装修设计

- 对30间公共洗衣房进行装修改造，应重点考虑安全性、舒适性、便捷性，并考虑防潮、通风、卫生、安全等。包括但不限于：

- 中标人须对公共洗衣房进行整体拆除及重新装修，包括但不限于：原装修层铲除（清理至结构基层面）、吊顶拆除重做、地面及墙面防水重做、新做装饰面层等。所有装修材料应符合国家环保、防火及安全相关标准。

- 安装洗衣房内给排水管网，给水管采用 PPR 管预埋墙内或走顶敷设，排水管采用 UPVC 管，确保排水顺畅、不堵塞。

- 安装洗衣机专用给排水接口，每个洗衣机位须独立设置给水阀门及排水地漏，排水管径不小于 DN50。

- 地面须朝地漏方向找坡，坡度≥1%，确保洗衣机排水及地面冲洗水及时排空，无积水。

- 安装防滑性地面砖，增加人在地面砖上的附着力。

- 安装吊顶，使用网状铝扣板吊顶，利于湿气排出及日常维护检修。

- 墙面采用防水涂料或瓷砖饰面，便于清洁擦拭，防止墙面受潮发霉。

- 安装防水防爆节能 LED 灯，布线全部使用防水穿线管，安全节能。

- 配置不锈钢材质置物架或置物台，用于临时放置洗衣用品及待洗衣物。

- 洗衣房进门位置设置不锈钢拖布池及清洗水龙头，便于日常清洁维护。

- 洗衣房内须设置制度牌及操作指引牌，明示收费标准、使用流程及报修电话。

- 防水措施：选购正确的防水材料：采用单组分环保型聚氨酯涂料，这种材料可以渗入缝隙而且在干燥后不会收缩。

- 做好地面防水：在铺地砖之前，做好防水工程。而且在瓷砖铺设之后，保证砖面有一个泄水的坡度，一般在 1%比较合适，坡度朝向地漏，这样就有利于废水的排放。

- 做好墙面防水：踢脚线及以上300mm范围应做好防水层，避免墙角潮湿导致霉变。

- 涂刷防水材料：防水材料涂刷三遍，而且单组分环保型聚氨酯涂料的干透期在 3-4 天左右。不在阴雨天涂刷，避免防水的效果差。

- 防水请专业的施工队伍完成操作，保证洗浴室防水的效果。

- 污水排放措施：地面设排水地漏（或排水沟），每个洗衣机位须设置独立排水口。在洗衣房排水出口处敷设污水收集管直至学校污水排放管道，确保排水通畅、不堵塞。

- 新建8号公寓公共洗衣房改造要求：

将8号公寓12间学生宿舍改造为公共洗衣房，并完成相应装修。改造后的洗衣房须满足饮水机、电吹风（可共用镜子）、洗衣机等设备的放置及使用需求。

- 设备及材料要求

- 洗衣机要求

- 产品类型：商用全自动滚筒洗衣机，具备 3C 或 CQC 证书；

- 洗衣能力：洗涤重量不低于 9kg；

- 洗衣模式：具备单脱水、快洗、标准洗、大件洗；

- 不锈钢内胆，具备消毒杀菌、桶自洁功能；

- 分使用类别按次计量收费，提供手机支付（支付宝）功能。

- 烘干机要求

- 产品类型：商用全自动滚筒式烘干机，具备 3C 或 CQC 证书；

- 烘干容量：烘干重量不低于 9KG；

- 烘干模式：冷凝式干衣，高、中、低温多档可选，烘干时间可选，过热自动断电；

- 不锈钢内筒，钢化玻璃机门，具备除菌除螨功能；

- 按使用时长计费，提供手机支付（支付宝）功能。

- 洗鞋机要求

- 产品类型：商用全自动洗鞋机；

- 洗鞋能力：可容纳≧2 双成人鞋，或等效洗涤容量 8KG；

- 洗鞋模式：洗脱一体，按次收费；

- 不锈钢内胆，具备消毒杀菌、桶自洁功能；

- 计费方式：按次计量收费，提供手机支付（支付宝）功能。

- 3.5.3.自助饮水系统的设计

根据项目的需求及学校的现状，确定饮水机的规格型号及投放数量、摆放布局及给排水系统的设计方案。包括但不限于设备采购安装；内外管线建设；独立水表和电表安装；并承担运营期间的所有设备及管线的维修、维护、管理等各项工作及人员工资在内的各项费用。

- 洗漱间的改造设计

- 根据项目需求情况，包括但不限于：① 洗漱间内的改建专用水、电线路；② 与学校已有给排水系统的对接设计方案。

- 设备及材料要求

配置全新、未使用过的相关设备；所有涉水部件（内胆、管路、龙头等）须符合国家饮用水卫生标准等。

- 饮水机要求

- 水箱容量≧60L，具有 CMA 或 CNAS 标识的第三方检测机构出具的水质安全合格检测报告；

- 功率：6kw～9kw，采用步进式或连续式加热方式，至少有5级的过滤装置，并具有 RO 反渗透功能；

- 单台开水机可供 100 人左右生活用水所需；

- 设备为柜式结构，多方位不锈钢梁设计，坚固耐用安全、边角部位均经过严格的抛光处理，平整光滑、其易触及零部件棱边无角且光滑；

- 每台机器三个出水口（一普通开水、一直饮开水、一直饮常温水）。

- 温度微电脑控制，液晶显示，可显示机器滤芯消耗状态，提醒更换滤芯。

- 具有漏电防护、防干烧保护功能，防触电保护应为 I 类。

- 3.5.4.支付系统要求

- 根据不同设备的运营特性，分别采用按流量、按次、按时等差异化计费模式。具体收费标准严格依据中标结果执行，系统权限实行分级管理，仅超级管理员可修改费率，以确保学生消费权益。

- 收费系统须基于物联网技术，支持学生通过手机扫码支付，并实现查看运行状态、提醒、在线退款、故障报修、投诉及消费查询等全流程功能。系统应支持学生在线实时查询消费明细，确保计费透明、可追溯。

- 收费管理平台由中标人负责投资建设，系统应具有保存完整操作日志功能，以加强对运营过程的监督。项目验收后，中标人将本项目收费系统APP软件的超级管理员和最高用户权限账号无条件交付学校使用，学校独享系统的全部管理权限；学校管理员可随时登录平台，查询和下载账号设置情况、设备使用情况、学生消费记录、系统操作日志等数据；计费参数的修改权限仅限学校管理账号，中标人不得修改计费参数。

- 项目产生的消费收入每日自动进入学校指定的支付宝账户。中标人每月与学校结算一次，确保资金流转清晰、可控。

- 任何涉及计费参数的修改，须在校方监督下进行，并保留完整的操作日志备查。若中标人未经校方书面同意擅自修改任何计费参数，视为中标人违约，须按以下方式承担违约责任：

- 第一次违约：中标人应向学校支付违约金，金额按学校因此遭受的实际损失（包括但不限于学生多付的费用总差额、调查核实费用等）的10倍计算，中标人须在收到学校书面通知后5个工作日内将违约金缴至学校指定账户。

- 第二次违约：学校有权立即单方面解除合同，同时，中标人须赔偿因此给学校造成的一切损失。

4.验收标准

项目安装调试完毕无问题后，中标人应书面通知招标人进行验收，由双方确定验收日期，由招标人组织相关人员按招标文件、投标文件及本合同的约定对设备安装和技术指标达标情况进行验收。

中标人须就本项目承诺的投资金额，须提供经在财政部门备案的会计师事务所出具的专项审计报告并承担专项审计费用。若经审计确认的实际投资额低于中标人承诺的投资金额，中标人须追投差额，具体追投方式由中标人制定，招标人审核同意后实施。

4.1.装修工程验收标准

装修工程实行分项验收，各分项工程须经学校聘请的工程监理验收合格后方可进入下一道工序。整体装修质量须符合国家现行施工质量验收规范、招标文件技术要求及投标文件承诺。

4.1.1.验收依据

装修工程验收依据以下文件执行：①国家现行施工质量验收规范；②招标文件技术要求；③中标人投标文件承诺。

4.1.2.验收程序

装修工程实行分项验收，具体程序如下：

- 每道工序完成后，中标人须先进行自检；

- 自检合格后，报学校聘请的工程监理进行验收；

- 监理验收合格后，方可进入下一道工序施工；

- 全部工程完工后，由学校组织最终验收。

4.1.3.分项验收标准

装修工程各分项验收标准如下（包含但不限于）：

| 序号 | 验收项目 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 拆除工程 | 原装修层铲除至结构基层面，建筑垃圾清运完毕 |
| 2 | 防水工程 | 经48小时闭水试验合格，无渗漏，监理签字确认 |
| 3 | 给排水工程 | PPR管预埋墙内，管道安装牢固，无渗漏，排水通畅 |
| 4 | 电气工程 | 布线穿管规范，接地保护齐全，灯具安装牢固 |
| 5 | 地面工程 | 防滑地砖铺贴平整，排水坡度≥1%，无积水 |
| 6 | 墙面工程 | 墙砖铺贴牢固、平整、无空鼓 |
| 7 | 吊顶工程 | 网状铝扣板安装平整，接缝均匀 |
| 8 | 通风工程 | 机械排风系统运行正常，具备除湿功能 |
| 9 | 隔断及设施 | 淋浴隔断安装牢固，更衣柜、置物架等设施配置到位 |

4.2.洗浴热水系统的验收标准

| 序号 | 验收项目 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 水温要求 | 终端淋浴头出水水温范围40-45℃，按季节变化可调整程 |
| 2 | 水压要求 | 冷热水压力平衡，采用恒压变频水泵供水，压力恒定 |
| 3 | 水流量 | 出水量不低于6L/min，运营期间须实测 |
| 4 | 回水系统 | 当管网水温小于40℃时，回水循环系统自动开启，保证学生一打开喷头即有热水 |
| 5 | 热泵机组 | 运行温度范围（-15～45℃），噪音≤55dB，能效比达到1级能耗标准 |
| 6 | 保温水箱 | 运行工况下55℃热水放置24小时，水箱水温下降＜5℃ |
| 7 | 吹风机 | 吹风机挡位功率≧1600W，安装牢固，固定支架与墙面连接可靠，通电运行正常，过热保护功能有效。 |

4.3.自助洗衣系统的验收标准

| 序号 | 验收项目 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 洗衣机设备 | 全新商用全自动滚筒洗衣机，具备3C或CQC证书，洗涤容量≥9kg，不锈钢内胆。 |
| 2 | 洗衣机功能 | 具备消毒杀菌、桶自洁功能，洗衣模式包含单脱水、快洗、标准洗、大件洗。 |
| 3 | 能效水效 | 满足《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB 12021.4-2013）3级及以上要求。 |
| 4 | 烘干机设备 | 商用全自动滚筒式烘干机，具备3C或CQC证书，烘干容量≥9kg。 |
| 5 | 烘干机功能 | 冷凝式干衣，高、中、低温多档可选，烘干时间可选，过热自动断电，具备除菌除螨功能。 |
| 6 | 洗鞋机设备 | 商用全自动洗鞋机，可容纳≥2双成人鞋或等效洗涤容量8kg，洗脱一体。 |
| 7 | 洗鞋机功能 | 不锈钢内胆，具备消毒杀菌、桶自洁功能。 |

4.4.自助饮水系统的验收标准

| 序号 | 验收项目 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设备要求 | 全新未使用，具备CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的水质安全合格检测报告 |
| 2 | 水箱容量 | ≥60L |
| 3 | 功率要求 | 6kw～9kw，采用步进式或连续式加热方式 |
| 4 | 出水口 | 每台机器三个出水口（一普通开水、一直饮开水、一直饮常温水） 非学生公寓楼宇的饮水机出每台机器二个出水口（直饮开水、直饮常温水） |
| 5 | 显示功能 | 温度微电脑控制，液晶显示，可显示机器滤芯消耗状态 |
| 6 | 安全防护 | 具备漏电防护、防干烧保护功能，防触电保护应为I类 |
| 7 | 涉水部件 | 所有涉水部件（内胆、管路、龙头等）符合国家饮用水卫生标准 |

4.5.支付系统的验收标准

| 序号 | 验收项目 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 支付方式 | 支持支付宝扫码支付 |
| 2 | 计费模式 | 按流量、按次、按时等差异化计费模式，收费标准严格按招标结果执行 |
| 3 | 系统功能 | 实现查看、提醒、在线退款、故障报修、投诉及消费查询等全流程功能，支持学生在线实时查询消费明细 |
| 4 | 平台管理 | 主账号（一级账号）交付学校使用，学校享有系统全部管理权限 |
| 5 | 数据管理 | 学校管理员可随时登录平台查询或下载设备使用情况、学生消费记录、系统管理日志等数据 |
| 6 | 资金结算 | 消费收入每日自动进入学校指定的支付宝账户，中标人每月与学校结算一次 |
| 7 | 费率管理 | 仅超级管理员可修改费率，任何修改须在校方监督下进行，并保留完整操作日志备查 |

4.6.其他要求

- 中标人所提供的设备产品须确保原始样本技术数据、投标文件承诺的技术参数与现场实测数据保持一致，并符合国家相关技术规范及标准要求。

- 竣工验收如初验不合格，中标人应无条件整改，费用自理。

- 项目验收结束后 5 个工作日内中标人提交完整项目资料。

- 中标人无特殊情况下未按招标人规定时间内完成项目交付，招标人有权按照相关规定对中标人进行违约处理。

5.项目运营要求

5.1.驻校服务要求

- 中标人须在校内设置固定服务点，配备常驻现场管理及维修服务人员，负责日常系统运营、设备维护、卫生保洁等工作。校方可根据实际情况为中标人免费提供一间维修备品备件场所。

- 中标人须设立24小时全天候不间断服务热线，负责受理咨询、报修、投诉等事项。

- 维修响应时间要求如下：

| 响应环节 | 时间要求 |
| --- | --- |
| 响应时间 | 接到报修后20分钟内作出响应 |
| 到达现场时间 | 不超过60-120分钟 |
| 小修完成时间 | 2小时内 |
| 中修完成时间 | 4小时内 |
| 大修完成时间 | 24小时内 |
| 备用设备 | 若无法修复，须提供同类产品确保正常使用 |

- 中标人须指派一名业务负责人负责管理学校业务，原则上不得更换，如确需更换须提前向校方报备并获得认可。

5.2.运营管理要求

- 公寓有学生在住期间，提供全部服务项目。确保饮用水全天 24 小时供应；所有学生洗浴热水供应量，洗浴供应时间以招标人管理要求为准。

- 中标人须建立完善的运营管理制度，包括但不限于：运行管理人员配置、巡查制度、维修维护制度、投诉处理制度等，规章制度须报校方备案。

- 中标人应在显著位置公示设备使用方法、收费标准、操作流程、服务电话等信息。

- 中标人须定期对设备进行巡检、保养、消毒、维护，并做好记录备查：

| 设备类型 | 维护要求 |
| --- | --- |
| 水箱 | 每年不少于2次全面检修、清洗、消毒 |
| 饮水机滤芯 | 按饮水机界面提醒，及时更换滤芯 |
| 洗衣机 | 每周清洗不少于一次 |
| 其他设备 | 每天巡检不少于一次 |

- 中标人须提供水质检测报告每年不少于2次，如校方需要增加检测次数，中标人应无条件响应。

- 中标人须配合校方接受行业及主管部门的安全卫生检查。

5.3.安全管理要求

- 中标人须重视施工安全、消防安全、饮用水安全等工作，保证本项目有可靠的安全保障措施。

- 所有设备须安装漏电保护开关，制作安全操作提示，确保用电安全。

- 中标人投放的所有机器设备必须符合国家质量标准。凡因中标人原因导致设备漏电、自燃、爆炸、烫伤、摔伤等一切安全事故，全部由中标人负责。

5.4.信息公示与投诉处理

- 中标人须在每个服务场所显著位置公布驻点维修人员电话、项目经理投诉电话、学校受理投诉电话，第一时间接收故障报修及处理投诉事件。

- 中标人须对学生投诉及意见在工作时间内2小时内回复并妥善处理。

- 中标人须做好系统运行宣传、培训工作，指导学生和管理老师正确使用系统。

5.5.设备与系统管理

- 服务APP不得播放广告及违反国家规定的相关内容。

- 所有营收资金须进入学校指定账户，中标人不得采用其他支付方式。

- 中标人须保证洗浴热水系统、自助洗衣系统等计量系统的准确，并定时校验表具，校方有权随时抽查计量表具的准确性。

- 运营期间，中标人须无条件服从校方根据学生需求所提出的增减设备数量、调整机型及安装位置等要求。

5.6.应急预案

- 中标人须制定完善的应急预案，包括但不限于：

| 预案类型 | 主要内容 |
| --- | --- |
| 停水停电预案 | 明确停水停电期间的应急供水措施及学生沟通方案 |
| 应急抢修预案 | 明确各类故障的抢修流程、人员安排及备用设备调配方案 |
| 预先赔付预案 | 明确因设备故障导致学生财产损失或人身伤害的快速理赔机制 |

5.7.运营服务考核

运营期间，校方按照考核标准对中标人进行监督和考核，考核内容包括但不限于：

| 考核项目 | 考核内容 |
| --- | --- |
| 学生满意度 | 定期开展学生满意度调查 |
| 维修响应时间 | 核实报修响应及维修完成时效 |
| 人员配备 | 检查驻场人员考勤及资质 |
| 服务热线 | 检查热线电话畅通情况 |
| 出水水质 | 定期或不定期抽查水质 |
| 环境卫生 | 检查服务场所清洁卫生状况 |
| 设备设施完好率 | 检查设备运行及备用设备情况 |
| 投诉处理 | 核实投诉处理及时性和有效性 |

5.8.其他要求

- 合同履行期间，中标人不得以任何形式转租、转让、分包、抵押本项目运营区域，一经发现，招标人有权提前解除合同，无偿收回中标人全部投资资产，并不作任何补偿。

- 中标人不得经营除合同约定范围之外的任何经营性服务项目。

- 因中标人原因造成行政管理部门认定的安全等级事故或重大经济损失的，校方有权立即解除合同，无偿收回中标人全部投资资产，并不作任何补偿。

6.设备保养与维修

合同有效期内，本项目所有属于中标人投资建设、安装、运营管理范围内的设施设备（包括中标人使用的校方现有设施设备），均由中标人负责保养、维修。中标人须建立相应的保养维修管理制度，并承担由此产生的一切费用。

7.项目移交要求

- 运营合同期满，所有投资设备由中标人自行拆除并运离项目现场，且保证原有基础设施完好。

- 因中标人原因中途终止合同、或因中标人违约导致合同解除、或因中标人原因造成行政管理部门认定的安全等级事故或重大经济损失的，学校有权立即单方面解除合同，中标人投资改造或建设的全部设施、设备所有权及运营权无偿归学校所有，中标人投资安装的全部设备无条件移交学校，学校不给予任何形式的补偿，且中标人须赔偿因此给学校造成的一切损失。

- 合作期间如遇校园整体规划调整需要拆除、移动洗浴热水系统、自助洗衣系统，无法达到规定年限，甲乙双方友好协商解决。

8.投标报价要求

  - 8.1.投标报价

- 本项目投标报价包括但不限于设备、管路、收费设备、线路安装、装修、项目设计、建设、运行所产生的所有水电费、运行费、维修费以及采购合同中的所有责任、义务和风险。服务期满后，中标人无条件撤离现场。

- 学校提供水电的接入点，洗浴、洗衣机、开水器、吹风机系统单独安装计量装置，由中标人负责施工。

- 水电费定期结算，价格按照安庆市有关部门的定价收取。

- 运营期间，服务价格不做调整。

8.2.最高限价

本次招标最高限价详见下表。投标人任一投标报价超过对应项目最高限价的，视为无效投标。

| 类别 | 项目 | 时间 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 洗浴热水系统 | 洗浴热水 | / | 0.040元/升 |
|  | 吹风机 | / | 0.15元/分钟 |
| 自助洗衣系统 | 单脱水（单桶洗涤） | ≧ 5 分钟/次 | 1.0元/次 |
|  | 快洗（单桶洗涤） | ≧ 25 分钟/次 | 2.0元/次 |
|  | 标准洗（单桶洗涤） | ≧ 35 分钟/次 | 3.0元/次 |
|  | 大件洗（单桶洗涤） | ≧ 50 分钟/次 | 4.0元/次 |
|  | 烘干（单桶洗涤） | ≧ 10 分钟/次 | 1.0元/次 |
|  | 洗鞋（单桶洗涤） | ≧ 30 分钟/次 | 2.0元/次 |
| 自助饮水系统 | 普通开水 | / | 0.08元/升 |
|  | 直饮开水 | / | 0.25元/升 |
|  | 直饮常温水 | / | 0.25元/升 |

9.现场踏勘

投标人须自行组织现场踏勘，了解项目现场情况。踏勘现场所发生的费用由投标人自行承担。投标人未到服务现场实地踏勘的，成交后签订合同时和履约过程中，不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同价款或索赔的要求。

现场踏勘联系人：  刘老师    ；电话：  0556-5283402            。

10.其他

10.1.服务考核要求

中标人签订合同后，经营过程中必须接受校方的监督、管理和考核。运行服务过程中学校按照《安庆职业技术学院学生公寓热水服务及配套设施建设运营项目服务质量监管考核细则》对中标人进行监督和考核。

10.2.配套服务要求

- 1-3号教学楼每栋楼投放2台饮水机，分别放置在二层和四层各1台。每台饮水机设置两个出水口（一直饮开水、一直饮常温水），其他设备参数及收费标准与学生公寓楼饮水机保持一致。

- 合同期内，其他楼宇如需增加饮水机，由双方协商确定。

安庆职业技术学院学生公寓热水服务及配套设施建设运营项目

服务质量监管考核细则

一、适用范围

本细则适用于安庆职业技术学院学生公寓热水服务及配套设施建设运营项目中标人（以下简称“服务企业”）在合同期内的运营服务监管考核。

二、监管依据与原则

监管依据：包括国家相关法律法规、学校发布的采购需求、中标人投标文件承诺、双方签订的服务合同等。

监管原则为：以学生为中心，坚持依法依规、公平公正；坚持履约考核与激励约束相结合，考核结果作为合同续签、扣减相关款项等重要依据。

三、监管方式与考核周期

- 日常监管：学校管理人员不定期深入现场巡查服务企业履约情况并做好记录，对不符合规范和服务要求的提出整改意见并下达整改通知，限期内未整改或整改不到位的，依据本细则进行违约扣款处理。具体流程如下：

- 提醒。对首次出现的普遍问题、细节问题、师生的相关意见和建议等采取口头 提醒，责成服务企业及时纠正。

- 警告。对提醒无效或 2 次以上出现的同类问题，以《整改通知书》的形式要求 服务企业限期纠正和解决。

- 约谈。对于不配合学校进行整改或屡次整改仍不到位的，约谈服务企业负责人，提出整改要求，并限定整改时限。

- 违约处理。对于服务企业存在的问题经上述环节后仍达不到服务标准的， 出具《违约处理通知书》，将依合同进行违约处理直至解除合同。

- 月度考核：每月对服务企业的服务质量进行一次量化考核，考核结果作为年度考核的重要依据。

- 年度考核：每个年度最后一个内月，学校对服务企业开展年度综合考核。

- 满意度测评：定期或不定期（每学期至少一次），面向学生代表开展服务质量满意度调查。

四、日常监管检查内容及违约金扣款标准

| 检查项目 | 服务要求 | 违约金扣款标准 |
| --- | --- | --- |
| 人员配置 | 项目经理每月进校巡查一次 | 经检查不符合要求，按每缺少一次扣罚200元 |
|  | 维修、保洁服务人员按合同约定数量配置 | 经检查不符合要求，按每人每天100元扣罚 |
|  | 服务人员持证上岗、佩戴工牌，健康信息、岗位职责上墙公布 | 经检查不符合要求，按100元/次扣罚 |
|  | 维修和保洁人员信息须提前报备，人员调整变动需提前备案 | 经检查不符合要求，按100元/次扣罚 |
| 信息公示 | 每个浴室显著位置公示服务价格、报修电话、投诉电话、洗浴风险温馨提示等信息 | 经检查不符合要求，按200元/处扣罚 |
|  | 经营服务场所规范公示服务项目、服务流程、工作人员等信息 | 经检查不符合要求，按200元/处扣罚 |
| 环境卫生 | 淋浴房每天通风透气，保持清洁卫生，隔断不留水垢 | 经检查不符合要求，按50元/次扣罚 |
|  | 吊顶不留锈迹，排水处不聚集毛发 | 经检查不符合要求，按50元/次扣罚 |
|  | 保洁工具不随意放置，有专门存放收纳柜 | 经检查不符合要求，按50元/次扣罚 |
|  | 有消杀保洁记录，台账记录真实 | 经检查不符合要求，按50元/次扣罚 |
|  | 公共区域每天清扫，保持地面无灰尘、无污迹、无积水 | 每发现一处不规范，按20元/处扣罚 |
| 设施设备管理 | 设施设备完好，备用设备材料充足 | 未按时修复的，每次扣罚200元 |
|  | 小修不过夜 | 未按时修复的，每次扣罚100元 |
|  | 水电网线路规整，表具齐全并符合投标承诺 | 经检查不符合要求，按500元/处扣罚 |
|  | 设备运行正常、安全，计费系统准确 | 发现一处不规范，扣罚500元 |
|  | 维修人员在接到故障电话后规定时间内响应并到达现场 | 未按规定时间响应的，每次扣罚50元 |
| 水电费缴纳 | 水电费缴纳及时 | 经检查不符合要求，按500元/次扣罚 |
| 营业款管理 | 营收资金按规定进入学校指定账户 | 经检查不符合要求，按1000元/次扣罚 |
| 服务价格 | 洗浴、洗衣、开水、吹风价格及计量标准符合合同约定 | 500元/次违约扣罚。 |
| 营业时间 | 根据学校规定执行营业时间 | 经检查不符合要求，按500元/次扣罚 |
| 投诉处理 | 及时有效处理、反馈学生投诉 | 经查投诉属实，按100元/次扣罚 |
|  | 学生投诉及意见在工作时间内2小时内回复并妥善处理 | 未按时回复处理的，每次扣罚100元 |
| 安全管理 | 安装漏电保护开关，悬挂安全操作提示，确保用电安全 | 经检查不符合要求，按1000元/处扣罚 |
|  | 设备符合国家质量标准，无安全隐患 | 发现安全隐患，50元/次扣罚 |
| 定期维护 | 水箱每年不少于2次全面检修、清洗、消毒 | 每缺一次，扣罚1000元 |
|  | 饮水机滤芯根据机器提示及时更换 | 每发现一次，扣罚1000元 |
|  | 洗衣机每周清洗不少于一次 | 每缺一次，扣罚200元 |
|  | 每天巡检不少于一次，且有巡查记录 | 每缺一次，扣罚200元 |

注：扣罚的违约金须在5个工作日内，缴纳至学校指定财务账户。

五、考核评分标准

考核分采用百分制计算，每项考核指标根据重要程度不同，赋予不同分值。评分标准见《学生公寓热水服务及配套设施建设运营项目服务质量监管考核评分表》。

- 扣分规则：

- 日常监管中发现的不符合项对照《学生公寓热水服务及配套设施建设运营项目服务质量监管考核评分表》予以扣分。同一问题在整改期限内未完成整改，可重复扣分，直至整改到位。

- 月度考核得分 = 100分 − 当月累计扣分。

- 年度考核评分：

- 年度考核综合得分 =（∑各月度考核得分 ÷ 12）× 80% + 学生满意度测评平均得分 × 20%

- 其中，学生满意度测评每学期不少于1次，采用百分制问卷调查方式，由学校组织面向学生代表开展。

- 考核等次与结果运用：

| 考核类别 | 考核结果 | 处理方式 |
| --- | --- | --- |
| 月度考核 | 得分＜70分 | 约谈服务企业法定代表人，责令限期整改。 |
| 年度考核 | 优秀（≧90分） | 通报表扬 |
|  | 良好（80—89分） |  |
|  | 合格（70—79分） | 提醒约谈项目经理，限期整改。 |
|  | 不合格（＜70分） | 约谈服务企业法定代表人，责令限期整改。 |

凡发生安全事故并造成重大不良影响的，当年考核结果直接评定为不合格；服务企业出现合同约定的严重违约情形，或拒不整改、整改不到位的，学校有权单方面终止合同，限期退出服务，由此产生的一切经济损失及法律责任由服务企业负全责。

六、附则

- (1)本细则作为合同附件，自双方签字盖章之日起生效。

- (2)本细则中未作明确规定的违约事项，学校可视情况予以50元及以上违约扣款处理。

学生公寓热水服务及配套设施建设运营项目服务质量监管考核评分表

| 序号 | 考核项目 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员配置 | 8分 | 项目经理每月进校巡查一次，符合要求得2分；维修、保洁服务人员按合同约定数量配置，符合要求得3分；服务人员持证上岗、佩戴工牌，健康信息上墙公布，符合要求得3分；以上各项未达到要求的，每次扣1分，扣完为止。 |
| 2 | 信息公示 | 8分 | 每个浴室显著位置公示服务价格、报修电话、投诉电话、洗浴风险温馨提示等信息，符合要求得8分；每发现一处缺失或不符合要求的，扣2分，扣完为止。 |
| 3 | 环境卫生 | 15分 | 浴室通风透气，清洁卫生，隔断无水垢（3分）；吊顶无锈迹（3分）；排水处不聚集毛发（3分）；保洁工具不随意放置，有专门存放收纳柜（3分）；有消杀保洁记录（3分）；以上各项未达到要求的，每项扣1分，扣完为止。 |
| 4 | 设备管理 | 20分 | 设施设备完好（4分）；备用设备材料充足（4分）；小修不过夜（4分）；水电网线路规整，表具齐全并符合投标承诺（4分）；设备运行正常、安全，计费系统准确（4分）；以上各项未达到要求的，每次扣2分，扣完为止。 |
| 5 | 水电费 缴纳 | 5分 | 水电费缴纳及时得5分；未按规定时间缴纳的，每次扣2.5分，扣完为止。 |
| 6 | 营业款 管理 | 8分 | 营收资金按规定进入学校指定账户得8分；未按要求进入的，每次扣4分，扣完为止。 |
| 7 | 服务价格 | 10分 | 洗浴、吹风、洗衣、烘干、洗鞋、饮用水价格及计量标准符合合同约定得10分；擅自调整价格或计量标准的，一经发现该项不得分，并另行按违约金标准处罚。 |
| 8 | 营业时间 | 6分 | 根据学校规定执行营业时间得6分；未按规定时间营业的，每次扣2分，扣完为止。 |
| 9 | 投诉处理 | 10分 | 及时有效处理、反馈学生投诉（5分）；学生投诉及意见在工作时间内2小时内回复并妥善处理（5分）；未按要求处理的，每次扣1分，扣完为止。 |
| 10 | 安全管理 | 10分 | 安装漏电保护开关，悬挂安全操作提示，确保用电安全（5分）；设备符合国家质量标准，无安全隐患（5分）；每发现一项不符合要求的，扣2分，扣完为止。 |